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第一篇  比选邀请书

重庆市子漫人力资源服务有限公司对配电系统维保服务采购进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

一、竞争性比选内容

	项目号
	项目名称
	最高限价（万元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	1
	配电系统维保服务采购
	9.83
	1
	


二、资金来源

单位自筹资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：
1、供应商具有电力工程施工总承包二级及以上资质（提供复印件并加盖公章）。

2、供应商具有安全生产许可证和承装（修、试）电力设施许可三级及以上资质。（提供复印件并加盖公章）。
四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆市子漫人力资源服务有限公司官网（https://cqzmwsrc.com/）上下载本项目竞争性比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）竞争性比选文件提供期限： 

1.竞争性比选文件提供期限：2026年7月28日至2026年7月31日17:30（北京时间）。

2.报名方式：

2.1现场报名

在竞争性比选文件提供期限内，供应商到执行机构处递交《采购项目报名表》（加盖供应商公章），按要求递交后报名成功。

2.2线上报名
在竞争性比选文件提供期限内，供应商将《采购项目报名表》（加盖供应商公章）扫描后发送至747457698@qq.com（邮箱），按要求发送邮箱后报名成功。

2.3供应商在报名和竞争性比选文件提供期限递交了《采购项目报名表》，其比选文件才能被接收。
（三）递交响应文件地点：重庆市两江新区春华大道99号中国重庆人力资源服务产业园北区6号楼12楼办公室
（四）响应文件递交开始时间：2026年8月3日北京时间9:30

（五）响应文件递交截止时间：2026年8月3日北京时间10:00

（六）比选开始时间：2026年8月3日北京时间10:00

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的比选活动，否则均为无效响应。

（二）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市子漫人力资源服务有限公司官网（https://cqzmwsrc.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选。

（七）本项目不接受合同分包。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与比选活动。

六、联系方式

采购人：重庆市子漫人力资源服务有限公司

联系人：张老师

联系方式：17708387718

执行单位：重庆市子漫人力资源服务有限公司

联系人：孙老师

联系方式：15123227640

第二篇  项目服务需求

一、项目基本概况介绍

（一）项目简介：本项目为高压配电系统维保服务采购，旨在确保采购人指定地点1及采购人指定地点2的各类高压配电设备及线路持续保持安全、稳定、高效运行状态，及时排查消除设备隐患，有效防范电气安全事故，保障人员与财产安全，满足用电需求，符合国家及地方电力安全技术规范要求。

（二）服务地点：

    地点一：采购人指定地点1，

    地点二：采购人指定地点2。

二、服务范围

（一）采购人指定地点1配电系统

专用配电室1个，涵盖所有高压配电设备及相关线路，具体包括但不限于：

1.变压器：1600kVA变压器4台，含变压器本体、附件及周边防护设施；

2.高压设备：KYN28型高压柜13台，包括进线柜、出线柜、联络柜、PT柜、隔离柜等，含柜内所有电气元件、接线端子、操作机构；

3.低压设备：低压柜42台，包括直流屏、电容补偿柜、双电源切换柜、断路器柜等，含柜内断路器、接触器、继电器、熔断器、接线端子等所有元件；

4.应急发电设备：800KW柴油发电机组1台，含发电机组本体、控制系统、冷却系统、燃油系统、启动系统及附属设施；

5.线路部分：高压配电室至楼层主配电箱的所有供电线路（含电缆、桥架、管线及附件）；公共实训中心红线范围内所有高压电线电缆（含直埋、桥架、穿管敷设的电缆及接头、终端）；柴发机房到高压配电室的主供电线路及连接附件。

（二）采购人指定地点2配电系统配电系统

配电室2个、开闭所1个，涵盖所有配电设备及相关线路，具体包括但不限于：

1.变压器：1600kVA变压器2台、1000kVA变压器2台，含变压器本体、附件及周边防护设施；

2.高压设备：KYN28型高压柜4台（配电室用）、开闭所高压中置柜16台，包括进线柜、出线柜、联络柜、PT柜、隔离柜等，含柜内所有电气元件、接线端子、操作机构；

3.低压设备：低压柜46台，包括直流屏、电容补偿柜、双电源切换柜、断路器柜等，含柜内断路器、接触器、继电器、熔断器、接线端子等所有元件；

4.应急发电设备：800KW柴油发电机组1台，含发电机组本体、控制系统、冷却系统、燃油系统、启动系统及附属设施；

5.线路部分：高压配电室至楼层主配电箱的所有供电线路；康养基地红线范围内所有高压电线电缆（含直埋、桥架、穿管敷设的电缆及接头、终端）；柴发机房到高压配电室的主供电线路及连接附件；开闭所与各配电室之间的联络线路。

（三）其他附属设施

所有配电室、开闭所、柴发机房的通风、降温、防潮、防火、防小动物设施；配电设备的接地系统、防雷装置；所有配电设备的标识、标牌安全防护用具及绝缘工具等。

三、维保服务标准及要求

（一）人员配置要求

维保团队需配备不少于 2 名持有效《高压电工作业证》的专职维保人员，其中至少1名具备5年及以上配电设备运维经验，熟练掌握 10kV 及以下高压、低压设备操作规范、维护标准与故障处置技巧。

（二）维保巡检要求

1.月度巡检：每月开展不少于2次全面巡检，覆盖所有设备与线路，重点排查易发热、易故障部位，形成完整巡检记录；

2.季度巡检：每季度开展1次深度巡检，结合月度巡检情况，对设备运行状态、隐患整改效果进行全面复核，同步开展基础参数校准与初步维护工作；

3.年度维保：每年开展1次全维度综合维保，涵盖设备深度检修、预防性试验、机房环境全面整治等工作，形成年度维保总结报告，为下一年度运维计划提供依据。

四、服务内容

	项目
	一、日常巡检

	序号
	服务内容
	要求

	1
	变压器运行是否超温（85摄氏度）
	2次/月

	2
	有无异常响声或异味
	

	3
	各种仪表指示是否正常，指示灯是否正常
	

	4
	单相、三相电压是否在额定值的±10％范围内，是否超载运行
	

	5
	各种接头是否有过热或烧伤的痕迹
	

	6
	防小动物设施是否完好
	

	7
	接地线有无锈蚀或松动
	

	8
	各种临时用电驳接情况
	

	9
	各种标示牌、标识物是否完好
	

	10
	安全用具是否齐全、有效，是否存放于规定位置
	

	11
	查抄高压计量有功、无功功率及峰、谷、平用电电量数据
	

	12
	检查低压配电柜仪表指示及查抄运行参数
	

	项目
	二、变压器

	序号
	服务内容
	要求

	1
	测定变压器线圈的绝缘电阻，如发现其电阻值比上次测定的数值下降30％～50％时，应做绝缘油试验（对外委托试验），如绝缘油不合格则应全部换掉；换上新鲜的合格的绝缘油后，如果变压器的绝缘电阻还低于120M，则应对变压器线圈进行处理
	1次/半年

	2
	对变压器扫尘，做到色标清晰，整体完好无损，接点紧固
	

	3
	拧紧变压器引出线接头，如发现接头烧伤或过热痕迹，应进行整修处理并重新接好
	1次/季度

	4
	清扫变压器外壳，变压器漏油时应拧紧螺母或更换密封胶垫
	2次/月

	5
	检查变压器的接地线是否良好，地线是否被腐蚀，腐蚀严重时应更换地线
	

	项目
	三、高压部分

	序号
	服务内容
	要求

	1
	检查高压设备操作机构灵活，高压真空开关触头正常、开合正常
	1次/半年

	2
	擦拭柜面，检查续电器状态，要无灰尘、污迹、油垢，状态良好
	2次/月

	3
	检查各个接地线连接是否良好，检查各个高低压配电柜内连接无断股、锈蚀、松动现象
	

	4
	检查各种高低压续电器、交流接触器、断路器、闸刀开关外表清洁，触点完好，无过热现象，无噪音
	

	5
	检查各个高低压电器仪表外表清洁，显示正常、固定可靠，各个指示灯、按钮转换开关外表清洁，标志清晰，牢固可靠，转动灵活
	

	6
	检查高低压母线排压接是否良好，色标清晰、绝缘良好，配电屏对地测试接地良好
	

	7
	检查高低压控制回路压接是否良好、标号清晰，绝缘无变色老化
	

	项目
	四、低压部分

	序号
	服务内容
	要求

	1
	停电清洁一次
	1次/年

	2
	空气开关操作机构是否到位。
	

	3
	检查抽屉开关推入或拉出时应灵活、机械、闲锁可靠
	

	4
	二次回路维修保养
	1次/半年

	5
	主回路维修保养
	

	6
	对刀开关维修保养
	1次/月

	7
	对熔断器维修保养
	

	8
	对交流接触器维修保养
	

	9
	对自耦减压启动器维修保养
	

	10
	对电容器维修保养
	

	11
	对热继电器维修保养
	

	12
	对断路器（自动空气开关）维修保养
	

	项目
	五、预防性试验

	序号
	服务内容
	要求

	1
	变压器的绝缘电阻、直流电阻、交流耐压试验
	1次/年

	2
	高压柜的绝缘电阻、交流耐压试验
	

	3
	10KV断路器的绝缘电阻、交流耐压试验
	

	4
	10KV电力电缆的绝缘电阻、耐压试验
	

	5
	接地网的接地电阻测试
	

	6
	继电保护装置的保护定值整定
	

	7
	绝缘工具、机具的绝缘测试
	1次/半年

	8
	辅助安全用具的绝缘测试
	


五、应急保障措施

（一）强化风险防范。健全常态化巡检排查机制，对配电线路、配电柜、变压器、保护装置等关键设备开展全覆盖检查，精准识别电气隐患、设备老化、负荷过载等风险点；建立风险分级管控与隐患整改台账，从源头防范电气故障、停电事故及安全事故发生。

（二）应急保障时效性。提供专业技术支持与专项技术指导，建立24小时应急响应机制，开展突发故障应急抢险、电力事故快速处置与现场抢修；同步做好应急方案制定、隐患排查预判、备品备件保障及应急演练，确保配电系统突发状况下快速响应、高效处置、安全恢复，最大限度缩短停电时长，保障用电连续稳定。

第三篇  项目商务需求

一、服务期、地点、验收方式

（一）服务期：一年。若在服务期内，若因法律法规、上级部门政策调整或采购人项目提前终止影响本项目合同执行的，按法律法规、上级部门政策、采购人要求执行，并自动解除合同。成交供应商在响应前应充分考虑此潜在风险，并承担可能因此造成的一切经济损失，且采购人不承担任何违约责任。
（二）服务地点：采购人指定地点（详见第二篇第一条）。

（三）验收方式：

供应商须在每月维保工作结束后，向采购人提交当月《维护保养报告》，并附现场维保照片，采购人审核通过后及验收通过。

二、考核方式

（一）考核方式

考核为月度考核(100分制)，由采购人相关部门按照服务内容，并依据月考核表进行考核。

1.月考核分数85分及以上，维保服务费按合同全额支付；

2.月考核分数80分（含）至85分（不含90分），每低于85分1分甲方将扣减当月维保费500元；

3.月考核分数70分（含）至80分（不含），每低于85分1分甲方将扣减当月维保费1000元；

4.月考核分数70分（不含）以下，每低于70分1分甲方将扣减当月维保费2000元，视为中标人无法满足甲方维保服务，限期整改，整改不到位，甲方将不予支付当月维保费。连续两月得分低于70分，采购人有权单方面无条件解除合同且不承担任何责任。
   （二）考核表

配电系统维保考核表

 考核时间：
	考核部门
	序号
	考核

项目
	考核具体内容
	分值
	扣分

	项目部
	1


	维保

工作

计划

性
	1.乙方的保养人员必须按月度制定实施保养作业计划，且须在每个月的25日前,向设备使用、管理单位(物业项目部)提交次月维保计划。如未及时提交，每次扣2分。
	2
	

	
	
	
	2.月度维保计划包含：维保时间、维保项目、参加人员名单,如内容不全,每项扣2分。
	4
	

	
	
	
	3.乙方每次维保工作必须严格按照排定的计划保质保量执行,如有特殊情况不能按计划进行维保,必须提前书面通知设备使用单位,并同时提交顺延后的维保日期,经设备使用单位书面同意后方可变更。否则,每次扣2分。
	4
	

	
	2
	维保

作业
	1.保养作业完成后按要求填写保养记录，一式两份双方签字确认，同时管理单位将对维保情况按照记录进行随机抽查.如发现保养作业与月度，计划不符或作业未达标，每项扣2分。
	4
	

	
	
	
	2.乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，如已排定计划实施维保的电气设备 乙方无正当理由或事先书面通知设备使用、管理单位，出现维保工作漏做或没做，每次每项扣5分。
	5
	

	
	
	
	3.乙方保养人员在电气设备保养时，必须按要求在配电室门口及设备上悬挂相关电力警示牌。如有疏忽每次扣2分。
	4
	

	
	
	
	4．保养人员在进入配电室做好安全措施、作业完毕后，必须锁好门如有疏忽每次扣2分。同时由此导致发生意外事件的，全部责任由乙方承担。
	5
	

	
	
	
	5.乙方维保作业不符合国家现行电力设备运维、安全作业相关规范标准，每次扣2分。
	4
	

	
	3
	设备

故障

处理
	1.按合同约定时限到场、紧急故障快速响应得 6分；一般故障响应超时每次扣 2 分；紧急故障响应超时每次扣 3分；无故拒接报修电话每次 2分；扣完为止。
	6
	

	
	
	
	2.故障排查准确、处置高效、一次性修复、及时恢复供电得 6 分；因排查能力不足导致修复延误每次扣3分；修复后短期内重复发生同类故障每次扣 3 分；处置不当导致故障扩大每次扣 5 分；扣完为止。
	6
	

	
	
	
	3.故障原因分析清楚、处理过程记录完整、防范措施规范得6分；未提交故障报告每次扣3分；原因分析不清、无预防措施每次扣2分；记录不完整、关键数据缺失每项扣1分；扣完为止。
	6
	

	
	4
	设备零配件更换
	1.当配电室设备出现故障,乙方认为确需更换零配件且配件费用超出免费配件范围的，乙方应在2个工作日内提交相关分析报告并提供配件的型号、厂家、报价、维修工时等。如未及时报告每次每项扣2分;如果乙方判断错误,致使甲方受到损失,乙方承担全部责任，该项不得分。
	4
	

	
	
	
	2.乙方作为专业商家,应建议并提供性能可靠、质量合格的配件,如所提供的配件在质保期限内（一年）再次损坏,由乙方负责免费更换，并每次扣2分。
	4
	

	
	5
	基础

管理
	1.维修人员的工作态度:工作热情主动、积极、责任心强，工作效率高，工作质量优良，仪容仪表规范，严守工作纪律，业务技术过硬，业主认同程度高。如有不合格,每次扣2分
	6
	

	
	
	
	2.工作记录与设备档案;巡检记录、维保记录、试验报告等填写完整、数据真实、签字齐全、归档规范，包括并不限于到场时间、故障现象或代码、处理过程，处理结果、恢复时间。如有不合格,每次扣2分
	6
	

	
	
	
	3.熟练掌握该项目配电系统设备、图纸、设备点位、管路线路走向；抽查不熟悉一处扣 2 分
	6
	

	
	
	
	4.高压柜、变压器、线缆、母线、接地装置、标识标牌等完好合规；设备完好率不达标每处扣 1 分；安全标识缺失、模糊、错误每处扣 1分；接地、防护装置失效每处扣 2 分；扣完为止。
	6
	

	项目部
	6
	机房安全
	乙方必须对施工人员进行安全文明施工教育，在维保、维修过程中保证他人人身、财产安全，如果因为乙方不当操作等原因造成他人人身、财产安全受到影响的（经甲方同意，因维修造成的必要的设施破坏除外），由乙方负责赔偿，每次扣5分。维保过程中出现维保人员安全事故的每次扣10分。
	10
	

	
	7
	清洁工作
	乙方每次对设备进行维保或者维修后，需在维修维保完成后对因维保、维修所产生的垃圾进行处理，处理不及时或处理不到位一次扣2分。
	4
	

	
	8
	客户

投诉
	乙方每次对设备进行维保或者维修时造成客户投诉的，每次扣2分。
	4
	

	
	9
	
	考核得分
	

	考核方
	被考核方

	甲方（签字）：
	乙方(签字、盖章):

	日期：
	日期：


三、报价要求

1.本次比选采用综合包干报价。供应商的报价应包含为完成本项目全部维保工作所需的人工费、工具仪器、耗材、巡检、保养、应急抢修、预防性试验、全设备线路检测维护、资料、安全、运输、税费等全部费用。

特别说明：除单个/单件/单次维修维护更新更换检测等费用2000元及以下的（以京东、淘宝等为参考）由采购人购买配件成交供应商免费更换，其余所有设备配件和非正常设备报废引起的更换及维修人力费用均由维保方承担。出现正常设备报废且金额在2000元以上的（以京东、淘宝等为参考）由业主单位承担费用。
2.因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.因采购人指定地点2区域高压配电设施质保到期时间存在差异，该区域最终结算金额将根据实际提供维保服务的起始日期（以采购人通知为准），据实核算。

四、付款方式

维保费用每月支付一次，成交供应商按照采购人要求完成配电系统维保服务工作，经采购人每月对维保工作进行考核，考核合格后供应商向采购人提供等额且合法有效的增值税专用发票，采购人在收到发票日起30个自然日内，以转账方式付款至供应商合同指定账户。若成交供应商拒绝提供合法有效的增值税专用发票，采购人有权拒绝付款，并不承担任何违约责任，成交供应商不得因此拒绝履行合同义务。

五、履约保证金

（一）合同签订前，成交供应商按采购人要求向采购人按时足额缴纳履约保证金5000元。履约保证金以现金、支票、汇票、本票、转账或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。

（二）履约保证金的退还：成交供应商在服务期限内顺利完成合同约定的所有工作后无息退还。
六、其他

（一）成交供应商须加强服务期间的安全管理，服务期间发生的一切安全事故由成交供应商自行负责。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和项目终止

一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	（二）
	本项目的特定资格要求
	按“第一篇 三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性比选文件第二篇完全响应

竞争性比选文件第三篇完全响应。

	
	
	比选有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动比选需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）签署。

（八）比选小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为报价、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（九）比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	比选

报价

（20%）
	20分
	有效的比选报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

比选报价得分＝（评标基准价/比选报价）×20%×100。
	

	2
	服务部分（55%）
	日常巡检及维护方案（10分）
	供应商应结合本项目高压配电系统维保的实际情况，提供日常巡检及维护方案。方案包含但不限于：月度巡检计划（每月2次）、巡检内容覆盖所有设备及线路、巡检记录表单、季度深度巡检复核机制等内容。

根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得10分；

方案内容存在一处瑕疵，得8分；

方案内容存在二处瑕疵，得6分；

方案内容存在三处瑕疵，得4分；

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	1.提供相关方案，格式自定。

2.本项目内容中所称“瑕疵”指以下任意一种情形：

①方案出现内容缺项、表述不完整；

②缺乏科学合理性、操作性，存在逻辑漏洞；

③方案内容出现常识性错误；

④表述前后矛盾、不清晰、无连贯性；

⑤服务方案安排并不适用本项目特性；

⑥不利于本项目的目的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现的情形。

上述任意一种情形为1处瑕疵。


	
	
	变压器及高低压设备维保方案（10分）
	供应商应结合本项目实际情况，提供变压器及高低压设备维保方案。方案包含但不限于：变压器线圈绝缘电阻测定及处理、引出线接头紧固与整修、高压设备操作机构及真空开关检查、高低压柜内元件维护、母线排及控制回路检查等内容。
   根据方案内容进行评分。
根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得10分；

方案内容存在一处瑕疵，得8分；

方案内容存在二处瑕疵，得6分；

方案内容存在三处瑕疵，得4分；

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	预防性试验方案（10分）
	供应商应结合本项目实际情况，提供预防性试验方案。方案包含但不限于：变压器绝缘电阻/直流电阻/交流耐压试验、高压柜及断路器耐压试验、电力电缆耐压试验、接地网电阻测试、继电保护定值整定、绝缘工具测试等内容，并承诺出具正式试验报告。根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得10分；

方案内容存在一处瑕疵，得8分；

方案内容存在二处瑕疵，得6分；

方案内容存在三处瑕疵，得4分；

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	应急响应及安全保障方案（15分）
	供应商应结合本项目实际情况，提供应急响应及安全保障方案。方案包含但不限于：人员配置（持证专职维保人员名单及分工）、2小时紧急故障响应机制、24小时一般故障处理流程、应急抢险及抢修流程、高处及电气作业安全措施、24小时应急值班制度等内容。
根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵得15分；

方案内容存在1处瑕疵得12分；

方案内容存在2处瑕疵得9分；

方案内容存在3处瑕疵得6分

方案内容存在4处瑕疵得3分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	柴油发电机组及附属设施维保方案（10分）
	供应商应结合本项目实际情况，提供柴油发电机组及附属设施维保方案。方案包含但不限于：发电机组本体、控制系统、冷却系统、燃油系统、启动系统、附属设施的检查维护计划、定期启动测试、应急供电保障措施等内容。
根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得10分；

方案内容存在一处瑕疵，得8分；

方案内容存在二处瑕疵，得6分；

方案内容存在三处瑕疵，得4分；

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	3
	商务部分（25%）
	类似业绩（20分）
	供应商提供2023年1月1日开标截止前单个合同5万元以上电力维保（含预防性试验）的业绩每提供一个得4分；最高得20分。
	提供完整的合同复印件并加盖公章。

	
	
	人员配备（5分）
	供应商为本项目配备的一名项目经理具有电气或机电类的二级以上建造师得5分。


	提供相应证书复印件加盖供应商公章及响应文件递交截止时间前6个月内缴纳社保证明材料加供应商盖公章。


说明：比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在比选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效投标处理。
三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的比选活动的；

（七）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该项目的其他活动；

（八）供应商比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

四、项目终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选方式适用情形的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选邀请书、项目技术需求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和项目终止、供应商须知、合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与比选。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。
（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若正本、副本以分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

比选小组应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展比选活动。
五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市子漫人力资源服务有限公司官网（https://cqzmwsrc.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，执行机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

供应商认为比选文件、比选过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或执行机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为比选文件、比选过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或执行机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人或执行机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《比选合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据比选文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）
（合同格式以实际签订为准。）

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表
二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）项目服务方案

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

                      ：

我方收到                    （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目                （项目名称）的竞选。

愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，比选报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本  1 份，副本 1  份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为 90 天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选中，我方若有违规行为，接受按照相关规定及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

                                                供应商（公章）：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表
      项目名称： 
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	采购人指定地点1
	
	12
	
	

	2
	采购人指定地点2
	
	12
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	/
	
	

	
	
	
	/
	
	

	
	……
	
	/
	
	

	
	总计
	


注：1.供应商应完整填写本表。
        2.该表可扩展。
供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表                               

比选项目名称：

	序号
	项目服务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
（二）项目服务方案
三、商务部分

（一）商务响应偏离表                            

比选项目名称： 

	序号
	项目商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：                                                
致：                     （采购人）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

附件1：采购项目报名表
	供应商名称
	（供应商公章）

	项目名称
	

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	联系邮箱

（请准确填写）
	

	联系地址（请准确填写）
	


（结束）
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